ООО «МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЙ»

Автоматизированный индивидуальный блочный тепловой пункт «МЦЭ-БТПА»

Блок теплового пункта с автоматическим регулированием

«МЦЭ-БТПА-УТЭ»

Паспорт и руководство по эксплуатации

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 493000-001-27203978-2021 «Автоматизированный индивидуальный

блочный тепловой пункт», СП 41-101-95

2023

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЙ»

Автоматизированный индивидуальный блочный тепловой пункт «МЦЭ-БТПА»

Блок узла учета тепловой энергии и       теплоносителя «МЦЭ-БТПА-УТЭ»

Паспорт и руководство по эксплуатации

2021

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3

1.	БЛОЧНЫЙ УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.	5

1.1.	НАЗНАЧЕНИЕ	5

1.2.	ОПИСАНИЕ	5

1.3.	ДОКУМЕНТАЦИЯ	5

1.4.	ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5

1.5.	ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА	6

1.6.	РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ	7

1.7.	ТРЕБОВАНИЕ К УСЛОВИЯМ  БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ	7

1.8.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	8

1.9.	ПРАВИЛА УПАКОВКИ, ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	8

1.10.	УТИЛИЗАЦИЯ	9

1.11.	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	9

1.12.	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	10

1.13.	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	10

1.14.ВЕДЕНИЯ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, РЕМОНТАХ, ПОВЕРКАХ	11

ВВЕДЕНИЕ

Автоматизированный индивидуальный блочный тепловой пункт «МЦЭ-БТПА» - это изделие заводской готовности, служащее для передачи тепловой энергии от источника теплоснабжения к потребителю и обеспечивающее автоматическое регулирование теплоносителя в системе отопления (исходя из поставленных задач) и поддержания заданных параметров ГВС.

При использовании блоков «МЦЭ-БТПА» уменьшаются сроки проектных работ, и увеличивается скорость монтажа оборудования непосредственно на объекте. Все поставляемые узлы проходят испытания на заводе-изготовителе, что повышает качество и надежность сборных элементов узла.

Руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции, принципе действия, технических характеристиках отдельных узлов теплового пункта, его комплектности, конструктивных особенностях, правилах монтажа, эксплуатации и технического обслуживания, порядке работы, правилах транспортирования, хранения, а также сведения о ресурсах, сроках службы, хранения и гарантиях изготовителя (поставщика), сведения об упаковке и приемке.

К работе с оборудованием допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации.

Данное оборудование может применяться в соответствии с требованием законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности (постановление Правительства  РФ от 05.06.2013г.  №476). Блок ГВС так же позволит исполнить ст. 29 ч.8 ФЗ-190 «О теплоснабжении», в котором содержится требование о переходе на закрытую систему ГВС.

«МЦЭ-БТПА» может состоять из нескольких блоков:

- Блок учета тепловой энергии и теплоносителя «МЦЭ-БТПА-УТЭ»;

- Блок системы отопления с автоматическим погодным регулированием «МЦЭ-БТПА-ТПА»;

- Блок системы горячего водоснабжения «МЦЭ-БТПА-ГВС»;

РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЙ

МЦЭ-БТПА-УТЭ-02-80

Диаметр присоединения, мм

Тепловая нагрузка

02 – 0,2 Гкал/ч

03 – 0,3 Гкал/ч

04 – 0,4 Гкал/ч

05 – 0,5 Гкал/ч

06 – 0,6 Гкал/ч

07 – 0,7 Гкал/ч

08 – 0,8 Гкал/ч

09 – 0,9 Гкал/ч

Назначение блока

УТЭ – блок узла учета тепловой энергии и теплоносителя

ТПА – блок теплового пункта с автоматическим регулированием

ЭДЭ – блок отопления электронно-динамический элеватор

ГВС – блок ГВС

ВП – блок водоподготовки

Изготовитель ООО «МЦЭ»

- БЛОЧНЫЙ УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

  - НАЗНАЧЕНИЕ

Блочный узел учета тепловой энергии «МЦЭ-БТПА-УТЭ» предназначен для автоматизированного коммерческого учета и оперативного контроля количества потребленной тепловой энергии и технологических параметров теплоносителя в водяных системах отопления и горячего водоснабжения.

  - ОПИСАНИЕ

Конструкция блока «МЦЭ-БТПА-УТЭ» соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 18.11.2013г. № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» и приказу Министерства строительства и ЖКХ РФ от 17.03.2014г. № 99 «Об утверждении методики осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя». Конструктивно «МЦЭ-БТПА-УТЭ» представляет собой функционально законченное устройство, собранное в единую конструкцию и предназначенное для установки и врезки в систему теплопотребления в месте, максимально приближенном к границе раздела тепловых сетей.

  - ДОКУМЕНТАЦИЯ

При поставке блока «МЦЭ-БТПА-УТЭ» комплектуется документацией:

- паспорт «МЦЭ-БТПА-УТЭ»;

- паспорта на приборы учета (тепловычислитель, датчики расхода, давления и температуры);

- комплект схем подключения внешнего оборудования.

  - ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Степень защиты «МЦЭ-БТПА-УТЭ» – IP54.

- Максимальные гидравлические потери по одному трубопроводу – не более 0,05кгс/см2.

- Диапазон температуры измеряемой среды – 0...150 °С.

- Рабочее давление до 1,6 МПа.

- Питание «МЦЭ-БТПА-УТЭ» осуществляется от однофазной цепи переменного тока напряжением 220 В/50 ГЦ.

  - ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

Рисунок 1 – Принципиальная схема блока «МЦЭ-БТПА-УТЭ»

Условные обозначения:

Т1 – подающий трубопровод тепловой сети

Т2 –  обратный трубопровод тепловой сети

Т11 - подающий трубопровод УУТЭ

Т21 –  обратный трубопровод системы отпления

  - РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

Блок «МЦЭ-БТПА-УТЭ» монтируется в специальном помещении согласно утвержденному проекту и СП 41-101-95, п.п. 2.12, 2.13, на ровном бетонном полу или на специально подготовленном для этих целей фундаменте (размер фундамента уточняется в проекте).

По согласованию с Заказчиком блок «МЦЭ-БТПА-УТЭ» может поставляться в собранном или разобранном виде. Сборка готового блока «МЦЭ-БТПА-УТЭ» осуществляется на месте установки согласно проекту.

Подвод сетевых трубопроводов и трубопроводов систем теплопотребления к блоку «МЦЭ-БТПА-УТЭ»  осуществляется согласно проекту.

ВНИМАНИЕ!

Изменение конструкции возможно ТОЛЬКО при согласовании с производителем. При обнаружении внешнего вмешательства в работу оборудования гарантия производителя снимается.

  - ТРЕБОВАНИЕ К УСЛОВИЯМ  БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для обеспечения своевременного технического обслуживания и ремонта оборудования блока «МЦЭ-БТПА-УТЭ» назначается ответственный работник за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

Техническое обслуживание должен выполнять персонал, имеющий соответствующую квалификацию и допущенный к обслуживанию систем теплопотребления в установленном порядке с проверкой знаний безопасной эксплуатации и техники безопасности при работах с теплоэнергетическим оборудованием.

Эксплуатация «МЦЭ-БТПА-УТЭ» должна производиться при условии воздействующих факторов, не превышающих значений, изложенных в настоящем РЭ. Помещение, где эксплуатируется «МЦЭ-БТПА-УТЭ», должно отвечать всем требованиям нормативных документов, действующих на территории РФ, а также проекту, ПУЭ и эксплуатационной документации на составные части. В нем должна быть обеспечена возможность защитного заземления «МЦЭ-БТПА-УТЭ» и возможность свободного доступа персонала для обслуживания и эксплуатации трубопроводов и оборудования.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Проводить затяжку резьбовых и накидных соединений во время работы или испытаний.

Проводить любые профилактические или ремонтные работы на оборудовании блока «МЦЭ-БТПА-УТЭ» до его полного отключения и остывания.

Выполнять электромонтажные работы при включенном питании.

  - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Блок «МЦЭ-БТПА-УТЭ» в период эксплуатации требует проведения технического обслуживания в объёме, указанном в «Правилах технической эксплуатации тепловых сетей и тепловых пунктов» и «Правил устройства электроустановок», «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Контрольно-измерительные приборы учёта тепловой энергии подлежат периодической поверке с интервалом, установленным в эксплуатационных документах на приборы. Обслуживание трубопроводной арматуры сводится к визуальным проверкам. При обнаружении дефектов данное оборудование должно быть немедленно заменено.

  - ПРАВИЛА УПАКОВКИ, ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Операции погрузки-разгрузки блока должны выполняться с использованием подъемно-транспортного оборудования (погрузчик, грузоподъемный борт, автомобильный кран и др.).

Хранение блока «МЦЭ-БТПА-УТЭ» на месте эксплуатации производить в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например, каменные, бетонные и другие хранилища).

Климатические факторы, характеризующие места хранения:

– температура воздуха от -15 до +40 °С;

– относительная влажность воздуха не более 70%.

При невозможности обеспечения нижнего значения температуры хранения в зимнее время, регуляторы необходимо хранить в закрытых отапливаемых помещениях. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и прочих агрессивных примесей не допускается.

  - УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация блока «МЦЭ-БТПА-УТЭ» осуществляется в установленном порядке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации согласно инструкции комплектующих, входящих в его состав.

  - ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель (поставщик) устанавливает срок гарантии на блок «МЦЭ-БТПА-УТЭ»  12 (двенадцать) месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты отгрузки изделия, если иное не установлено договором поставки. Гарантия подразумевает ремонт или замену как изделия в целом, так и его дефектных комплектующих в течение гарантийного срока при обязательном соблюдении со стороны Заказчика условий и правил, изложенных в настоящем паспорте и руководстве по эксплуатации.

Гарантийному ремонту (замене) не подлежит в случае:

- возникновения неисправностей, возникшими по причине несоответствия условий и режиме эксплуатации данным, указанным в настоящем паспорте и руководстве по эксплуатации;

- при наличии механических повреждений;

- несанкционированного ремонта Покупателем в течение гарантийного срока;

- возникновения неисправностей, возникшими вследствие действия третьих лиц, непреодолимой силы, а также вследствие прочих обстоятельств, не зависящих от Производителя.

ВНИМАНИЕ! Внимательно изучите руководство по эксплуатации.

  - СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок  «МЦЭ-БТПА-УТЭ________»  зав. № _________  выполнен в соответствии с СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».

Дата выпуска  «____» ____________ 20___ г.

- ДАННЫЕ ОБ ИСПЫТАНИИ

Проведены испытания на прочность и плотность соединений  запорной арматуры в установленном объёме.

Проведена проверка приборов и оборудования в полном объёме. Приборы и оборудование  признаны годными к эксплуатации.

Дата проведения приемо-сдаточных испытаний:

«____» _____________20 ___г.

Начальник отдела   _______________________________________________

  - СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

| Наименование | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Блок «МЦЭ-БТПА-УТЭ» | 1 |  |
| Паспорт и руководство по эксплуатации блока «МЦЭ-БТПА-УТЭ» | 1 |  |
| Комплект монтажных частей | 1 |  |
| Паспорта на приборы узла учета тепловой энергии |  |  |

- Упаковку произвел__________________

- «___»____________20___г.

  - СВЕДЕНИЯ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, РЕМОНТАХ, ПОВЕРКАХ

| Дата | Наименование работ | Исполнитель | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |